Procédure numérique de calcul de l’échauffement d’une dalle pleine exposée en sous-face au feu normalisé (courbe ISO-834)

# Calcul de l’échauffement d’une dalle en béton par la méthode des différences finies

## Modélisation

La modélisation d’une dalle en béton est réalisée en considérant un champ de température identique sur toutes les sections transversales de la dalle.

Le maillage est constitué de mailles rectangulaires de faible largeur et n’est pas nécessairement uniforme.

Figure 2 : Exemple de discrétisation

## Application de l’équation de la chaleur

L’échauffement d’une dalle en béton pendant une durée d’exposition est calculée de façon incrémentale.

A partir de l’équation de la chaleur, l’incrément de température dθ d’une maille (i) de largeur dy et d’épaisseur dz(i) durant un incrément de temps dt est calculé comme suit :

dθ=qzk1

Avec :

qz=q1+q2

k1= ρi ci dy dzi

qj,j = 1 ou 2=dθjhj1+hj2dzi dt

L’indice j renvoie aux mailles en contact (c’est-à-dire ayant une face commune) avec la maille (i) repérées sur la Figure 6.

Figure 3 : Repérage des mailles en contact avec une maille (i) donnée

### Ecarts de température dθj, j=1 ou 2 et des paramètres hj1 et hj2

Sur la face exposée au feu de la maille (i) (face inférieure de la dalle), la densité de flux net est déterminée comme suit :

hnet=hnet,r+hnet,c

hnet,r=εfεmσSBθg+2734-θ0i+2734

hnet,c=αcθg-θ0i

Avec :

- hnet,r :	densité de flux radiatif					(W m-2 K-1) ;

- hnet,c :	densité de flux convectif				(W m-2 K-1) ;

- εf :	émissivité du feu					(-) ;

- εm :	émissivité de surface du béton				(-) ;

- θg :	température des gaz chauds à l’instant t + dt		(°C) ;

- θ0(i) :	température de la maille i à l’instant t			(°C).

La température des gaz chauds θg est la valeur de température selon la courbe ISO-834 à l’instant t + dt (cf. § 1.1).

Sur la face non exposée au feu de la maille (i) (face supérieure de la dalle), la densité de flux net est déterminée comme suit :

hnet,ne=hnet,r,ne+hnet,c,ne

hnet,r,ne=εfεmσSBθini+2734-θ0i+2734

hnet,c,ne=αc,neθini-θ0i

Avec :

- hnet,r,ne :	densité de flux radiatif				(W m-2 K-1) ;

- hnet,c,ne :	densité de flux convectif			(W m-2 K-1) ;

- θini :		température initiale				(°C) ;

#### Echange avec la maille inférieure (j = 1)

Si i = 0, la face inférieure de la maille est exposée au feu :

dθ1=θg-θ0i

Et :

h11=dθ1hnet

Sinon, un échange par conduction est pris en compte de la maille (i-1) vers la maille (i) :

dθ1=θ0i-1-θ0i

Et :

h11=dzi-12 λi-1

Avec :

- dz(i-1) :	épaisseur de la maille (i-1)					(m) ;

- λ(i-1) :	conductivité thermique de la maille (i-1) à l’instant t+dt		(W m-1 K-1).

#### Echange avec la maille supérieure (j = 2)

Si i = nbz – 1, la face supérieure de la maille est non exposée au feu :

dθ2=θini-θ0i

Et :

h21=dθ2hnet,ne

Sinon, un échange par conduction est pris en compte de la maille (i+1) vers la maille (i) :

dθ2=θ0i+1-θ0i

Et :

h21=dzi+12 λi+1

Avec :

- dz(i+1) :	épaisseur de la maille (i+1)				(m) ;

- λ(i+1) :		conductivité thermique de la maille (i+1) à l’instant t	(W m-1 K-1).

### Echange par conduction

Un échange par conduction se fait sur les demi-épaisseurs inférieure et supérieure de la maille (i) :

h12=h22=dzi2 λi

Avec :

- dz(i) :	épaisseur de la maille (i-)				(m) ;

- λ(i) :	conductivité thermique de la maille (i) à l’instant t	(W m-1 K-1).

## Echauffement global d’une maille

La température actualisée (à l’instant t + dt) de la maille (i) est donnée par :

θ1i=θ0i+dθ

A l’itération suivante de la boucle de calcul sur le temps, pour toutes les mailles :

θ0i=θ1i

# Paramètres en entrée de la procédure

| Paramètre | Type | Unités | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| tDalle | Decimal | m | Épaisseur totale de la dalle |
| NbLayer | Integer |  | Nombre de couche discrétisant la dalle |
| tLayer(i) | Tableau de décimal | m | Épaisseur individuelle des couches, de i = 0 à NbLayer-1 i=0 pour la couche inférieure |
| DeltaT | Decimal | s | Incrément de temps |
| ThetaC(i) | Decimal | °C | Température dans chaque couche i du béton, au temps t |
| ThetaG | Decimal | °C | Température des gaz chauds sous la dalle au temps t |
| ThetaR | Decimal | °C | Température de référence au-dessus de la dalle |
| AlphaCInf | Decimal | W/m2K | Coefficient de convection pour la face inférieure |
| AlphaCSup | Decimal | W/m2K | Coefficient de convection pour la face inférieure |
| U | Decimal | % | Teneur en eau (entre 0 et 10) |
| EpsilonF | Decimal |  | Emissivité du feu |
| SigmaB | Decimal |  | Constante de Stefan-Boltzmann |
| EpsilonC | Decimal |  | Emissivité de surface du béton |
| lNormal | Boolean |  | Indique si béton normal (true) ou léger (false) |
| RhoC | Decimal | kg/m3 | Masse volumique du béton (à froid) |
| lRhoCVariable | Boolean |  | Indique si on utilise la formule de ρc de l’EN 1994-1-2 variant en fonction de la température, pour un béton normal. Si non, on utilise la valeur constante du paramètre RhoC. Pour le béton léger, on utilise toujours RhoC. |
| lANFrance | Boolean |  | Indique si on utilise l’Annexe Nationale française de l’EN 1994-1-2 |
| lGeneration1 | Boolean |  | Indique si génération 1 ou génération 2 des Eurocodes |

# Paramètres en sortie de la procédure

| Paramètre | Type | Unités | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ThetaC(i) | Decimal | °C | Température dans chaque couche i du béton, au temps t + DeltaT |

# Calcul des propriétés thermiques du béton en fonction des paramètres d’entrée

## Calcul de la masse volumique de béton en fonction de la température

Si l’option lRhoCVariable est activée, et si le béton est un béton normal (NC), la masse volumique du béton en fonction de la température est obtenue de la manière suivante :

- Génération 1 (d’après EN 1994-1-2 : 2005, Formule (3.11)) :

ρcθc=2354-23,47θc100

ρc en kg/m3

θc en °C

- Génération 2 (d’après prEN 1994-1-2 : 2024, Formules (5.21 à 5.24)) :

ρcθc=ρc0                                                    pour 20°C≤θc≤115°C

ρcθc=ρc01-0,02θc-11585            pour 115°C<θc≤200°C

ρcθc=ρc00,98-0,03θc-200200       pour 200°C<θc≤400°C

ρcθc=ρc00,95-0,07θc-400800       pour 400°C<θc≤1200°C

ρc0 :masse volumique à froid

ρc en kg/m3

θc en °C

La Figure 1 illustre l’évolution de la masse volumique du béton, en considérant les valeurs initiales suivantes :

- Béton normal :	2 300 kg m-3 ;

- Béton léger :	1 700 kg m-3.

Figure 1 : Courbe d’évolution de la masse volumique du béton en fonction de la température

## Calcul de la chaleur spécifique de béton en fonction de la température

D’après EN 1994-1-2 :2005 3.3.2 (4), pour du béton normal (ou prEN 1994-1-2 :2024, 5.2.2.3 (1) pour du béton normal ou léger)

ccθc=900                                                     pour 20°C≤θc≤100°C

ccθc=900+θc-100                          pour 100°C<θc≤200°C

ccθc=1000+θc-200/2                   pour 200°C<θc≤400°C

ccθc=1100                                                  pour 400°C<θc≤1200°C

cc en J/(kg.K)

θc en °C

Prise en compte de la teneur en eau dans le calcul de la chaleur spécifique

- Génération 1, d’après EN 1994-1-2 :2005 3.3.2 (8), pour du béton normal :

Valeur du pic à 115°C, en fonction de U :

cc*=900 pour une teneur en eau de 0%

cc*=2020 pour une teneur en eau de 3%

cc*=5600 pour une teneur en eau de 10%

Pour d’autres valeurs de teneur en eau entre 0 et 10 %, interpolation linéaire de cc*.

Pour les températures variant entre 100°C et 115 °C : interpolation linéaire de cc entre 900 et cc* ;

Pour les températures variant entre 115°C et 200°C : interpolation linéaire de cc entre cc* et cc200°C.

- Génération 2, d’après prEN 1994-1-2 :2024 5.2.2.3 (3), pour du béton normal ou léger :

Valeur du plateau entre 100°C et 115°C, en fonction de U :

cc*=900 pour une teneur en eau de 0%

cc*=1470 pour une teneur en eau de 1,5%

cc*=2020 pour une teneur en eau de 3%

cc*=5600 pour une teneur en eau de 10%

Pour d’autres valeurs de teneur en eau entre 0 et 10 %, interpolation linéaire de cc*.

Pour les températures variant entre 115°C et 200°C : interpolation linéaire de cc entre cc* et cc200°C.

Pour du béton léger, d’après EN 1994-1-2 :2005 3.3.3 (4), cc est indépendant de la température, et :

cc = 840 J kg-1 K-1

La Figure 1 illustre l’évolution de la chaleur spécifique du béton :

Figure 1 : Courbe d’évolution de la chaleur spécifique du béton en fonction de la température

## Calcul de la conductivité thermique de béton en fonction de la température

### Génération 1

#### Béton normal

Cas général, hors annexe nationale française : d’après EN 1994-1-2 :2005 3.3.2 (10), en utilisant la limite supérieure :

λcθc=2-0,2451θc100+0,0107 θc1002

λc en W/(m.K)

θc en °C

Annexe nationale française :

| λcθc=2-0,2451θc100+0,0107 θc1002 | pour 20°C≤θc≤140°C |
| --- | --- |
| λcθc=-0,02604 θc+5,324 | pour 140°C<θc≤160°C |
| λcθc=1,36-0,136θc100+0,0057 θc1002 | pour 160°C<θc≤1200°C |

#### Béton léger

D’après EN 1994-1-2 :2005 3.3.3 (3) :

| λcθc=1-θc1600 | pour 20°C≤θc≤800°C |
| --- | --- |
| λcθc=0,5 | pour 800°C<θc≤1200°C |

### Génération 2

#### Béton normal

Pour le béton normal, d’après prEN 1994-1-2 :2024 5.2.2.2 (1) : on utilise les formules de l’AN française de la génération 1

#### Béton léger

Pour le béton léger, d’après prEN 1994-1-2 :2024 5.2.2.2 (2)

| λcθc=1-θc1600 | pour 20°C≤θc≤800°C |
| --- | --- |
| λcθc=0,5 | pour 800°C<θc≤1200°C |